Приложение N 5 к договору теплоснабжения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 130Х70ºС**  **2023-2024 г.г.**  график выполнен со срезкой на 105х70ºС   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **°С**  **Тн.в.** | **130°**  **Т1** | **70°**  **Т2** | **°С**  **Тн.в.** | **130°**  **Т1** | **70°**  **Т2** | | +8 | 50,8 | 36,7 | -12 | 93,0 | 55,3 | | +7 | 53,2 | 37,9 | -13 | 94,9 | 56,0 | | +6 | 55,2 | 38,7 | -14 | 96,8 | 56,8 | | +5 | 57,5 | 39,8 | -15 | 98,8 | 57,9 | | +4 | 59,5 | 40,7 | -16 | 100,7 | 58,5 | | +3 | 61,7 | 41,6 | -17 | 102,9 | 59,3 | | +2 | 63,8 | 42,6 | -18 | 104,9 | 60,1 | | +1 | 66,0 | 43,7 | -19 | 105,0 | 60,9 | | 0 | 68,2 | 44,7 | -20 | 105,0 | 61,6 | | -1 | 70,2 | 45,5 | -21 | 105,0 | 62,4 | | -2 | 72,4 | 46,4 | -22 | 105,0 | 63,2 | | -3 | 74,6 | 47,5 | -23 | 105,0 | 63,9 | | -4 | 76,6 | 48,2 | -24 | 105,0 | 64,6 | | -5 | 78,7 | 49,2 | -25 | 105,0 | 65,5 | | -6 | 80,5 | 50,2 | -26 | 105,0 | 66,1 | | -7 | 82,8 | 51,0 | -27 | 105,0 | 66,8 | | -8 | 84,8 | 51,8 | -28 | 105,0 | 67,5 | | -9 | 86,9 | 52,7 | -29 | 105,0 | 68,3 | | -10 | 88,8 | 53,5 | -30 | 105,0 | 69,2 | | -11 | 90,9 | 54,3 | -31 | 105,0 | 70,0 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсоснабжающая организация»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | «Потребитель»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |